附件：

广州科技贸易职业学院数据中心机房UPS电池组及开放式支架采购需求
一、概况
学院数据中心机房共有2套UPS不间断电源系统，各自独立承担部分机柜的设备的供电。其中一台爱默生20KVA UPS主机从2010年运行至今13年，连接有40节24AH/12V蓄电池；另外一台APC  40KVA UPS主机40KVA从2008年运行至今已经15年，连接有32节100AH/12V蓄电池。近期，经检测UPS蓄电池内阻变大，电池性能和寿命下降严重，存在较大安全隐患，本次需对全部电池组进行更新，以保障数据中心中心供配电安全。
二、内容清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	UPS蓄电池
	12V100AH
	32
	节

	2
	UPS蓄电池
	12V24AH
	40
	节

	3
	开放电池支架
	可承载40节/32节电池
	2
	套

	4
	线材
	连接线、绝缘帽等
	2
	套

	5
	实施服务
	拆除、搬迁、安装、调试等
	1
	项


三、UPS蓄电池技术参数要求
1.蓄电池在环境温度25℃时，浮充设计寿命不低于10年。

2.蓄电池的均充电压范围为2.35V~2.40V/cell，浮充电压范围为2.25~2.3V / cell，提供公开彩页证明材料。
3、最大充电电流：不小于0.25C。

4、工作温度范围：-15℃～45℃。

5、为保证电池质量，规格12V/100Ah单只电池重量不得低于28KG，规格12V/24Ah单只电池重量不得低于8KG，提供公开彩页证明材料。
6、外观：蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无变形、漏液、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，标识应清晰。
7、极柱端子结构：蓄电池极性正确，正负极端子应有明显标志，且便于连接。蓄电池极柱端子设计应方便运行维护过程中的蓄电池电压、内阻测量以及蓄电池间连接条紧固，并应具有防止在运行过程发生因误碰等原因造成的蓄电池极柱间短路的措施。
8、阻燃性能：蓄电池间连接条、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合GB/T2408-2008中的HB的阻燃等级要求。

9、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

10、恒功率放电：在充满电的情况下，截止电压1.7V/cell，电池放电的电功率不应小于下表要求，提供公开彩页证明材料。
	截止电压1.7V/cell
	12V/24Ah
	12V/100Ah

	1h放电功率
	32
	112

	2h放电功率
	22
	68


11、容量保存率：蓄电池静置28天后，其容量保存率应不低于96%。

12、密封反应效率：蓄电池的密封反应效率应不低于95%

13、防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。
14、安全阀动作：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在10kPa～35kPa，闭阀压力应在3kPa～30kPa。

15、耐过充电能力：蓄电池应具有很强的耐过充能力和过充寿命。
16、防爆性能：蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，内部应不引燃、不引爆。
17、内阻值：25℃下，电池内阻值不应大于下表要求，提供公开彩页证明材料。
	分项
	12V/24Ah
	12V/100Ah

	内阻值（mΩ）
	≤12
	≤6


18、过度放电：电池容量恢复值应不小于90%。

19、倒立充电耐漏：电池倒立充电时，电池无遗漏等异常现象，外观良好。
20、为保障货物合法来源，签订合同前须提供厂商针对本项目的授权函及售后服务承诺函。
四、实施要求
1.提供的产品为原装、完整、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的设备及部件。
2.全部设备、产品、型号、规格、数量的验收。包含设备连接并构成完整运行环境所必要的配件、辅件、配线、许可。
3.所有设备、器材在开箱时须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于采购需求要求。
4.中标供应商与采购人签订合同后，需提交实施方案给用户审核，方案审核通过方可实施。
5.本项目涉及数据中心的供配电系统，在原电池拆除、新电池安装、连接、电源切换时具有较大的切换风险，中标供应商必须在切换前、切换时、切换后提供机房UPS专家、服务器专家、网络专家等人员到场进行保障，提供包括但不限于对机房服务器、网络设备的关停、开启、检查等(如需)。

五、售后服务要求
1.服务商需为本项目的UPS蓄电池提供3年质保（到货签收之次日起算），以及提供3年售后服务。
2.售后服务到达响应时间:到达现场不超过2小时；故障处理时间不超过8小时。
